附件3：

辽宁省数字档案馆安全风险评估细则（试行）

| 评估项目 |  | 评估内容 |  | √/× |  | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中心机房及相关环境设施安全 |  |  |  |  |  |  |
| 机房建设 建筑设计 建筑布局 环境监控 消防排水 供配电 门禁系统 |  | 1.中心机房具备温湿度监测控制系统及调控设备，温度24℃ ±1℃；相对湿度40﹪—55﹪。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.中心机房配备相关设施具备空气净化功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.中心机房具备火灾自动报警系统，具备自动或手动灭火设施。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.安装覆盖全机房入侵报警和视频监控系统，视频图像画面清晰，资料保存系统完整。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.配备电子门禁系统。 |  |  |  |  |
|  |  | 6.给水管网设计施工符合规范，无老化管道、水泵，无严重锈蚀、渗漏现象，及时检修并有检修记录。 |  |  |  |  |
|  |  | 7.机房布线符合《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311）有关规定,严禁布置明线，电子信息设备的电源连接点与其他设备的电源连接点严格区别，有明显标识，电子信息设备的配电采用专用配电箱（柜）。配备不间断电源。 |  |  |  |  |
| 二、网络安全 |  |  |  |  |  |  |
| 网络隔离 设备安全 病毒防护 入侵检测 身份验证 访问控制 安全审计 边界防护 | 8.局域网、政务网、互联网三网物理隔离。 |  |  |  |  |  |
|  | 9.采取有效措施严禁移动介质在局域网、党政内网及互联网间交叉使用。 |  |  |  |  |  |
|  | 10.网络部署硬件防火墙，服务器及客户端部署软件防火墙及杀毒软件，并定期更新、查杀病毒，定期修补漏洞。 |  |  |  |  |  |
|  | 11.对U盘、硬盘、光盘等存储介质建立严格的维护、使用、购买及销毁流程管理制度。 |  |  |  |  |  |
|  | 12.网络关键设备存放在封闭式机柜（架）中，仅机房的管理人员有权打开。 |  |  |  |  |  |
|  | 13.制定网络安全规章制度，明确责任部门和人员，网络关键设备(如交换机、路由器、监控设备等)有监管记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 14.内容涉密的网络，网线采用屏蔽线。 |  |  |  |  |  |
| 三、系统安全 |  |  |  |  |  |  |
| 计算机系统 应用软件 数据库系统 运行与维护 | 15.配备电子档案管理系统专用服务器。 |  |  |  |  |  |
|  | 16.重要信息系统的数据异地备份。 |  |  |  |  |  |
|  | 17.系统运维管理部门明确，由本单位相关部门进行运维管理。 |  |  |  |  |  |
|  | 18.系统具备用户身份认证，口令加密、更新和鉴别功能。 |  |  |  |  |  |
|  | 19.系统审计日志完整，能够检测并记录侵权系统的事件和各种违规操作。 |  |  |  |  |  |
|  | 20.涉密信息不使用非涉密系统进行编辑、存储及传输等操作。 |  |  |  |  |  |
| 四、收集安全 |  |  |  |  |  |  |
| 采集流程 病毒防范 数据检验 保存备份 | 21.征集或接收的电子档案及其载体，由保护技术专业人员进行严格的查毒、消毒。 |  |  |  |  |  |
|  | 22.电子档案接收前对其完整性、可读性等进行鉴定，确认无误后进行数据导入。 |  |  |  |  |  |
|  | 23.离线接收的电子档案纳入信息系统进行管理，载体纳入档案实体库统一管理。 |  |  |  |  |  |
|  | 24.在线接收电子档案通过与管理要求相适应的网络进行传输，纳入信息系统进行管理。 |  |  |  |  |  |
|  | 25.特殊格式的电子档案与其读取平台一起接收。 |  |  |  |  |  |
|  | 26.交接材料齐全完整，并进行整理归档。 |  |  |  |  |  |
|  | 27.对接收的电子档案进行集中保存、集中备份，载体保存5年以上。 |  |  |  |  |  |
| 五、保管存储安全 |  |  |  |  |  |  |
| 数据灾备 数据传输 线路冗余 供配电线路冗余 异地备份 存储备份 载体安全 | 28.电子档案存储格式采用公开、通用、标准的文件格式。 |  |  |  |  |  |
|  | 29.对重要数字档案信息进行异地备份，并签订备份协议，有完整备份记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 30.档案信息至少三年进行一次有效性、安全性检查，根据情况及时迁移，保障可读性，并做好记录备案。 |  |  |  |  |  |
|  | 31.磁性介质离线存储时，放置在防磁设备内。 |  |  |  |  |  |
|  | 32.离线存储介质标签规范，项目完整。 |  |  |  |  |  |
|  | 33.档案数据采用磁带、磁盘阵列、光盘库、光盘塔方式存储。 |  |  |  |  |  |
| 六、利用安全 |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定划控 网站管理 原件保护 利用流程 | 34.按照国家相关标准开展电子档案鉴定工作。 |  |  |  |  |  |
|  | 35.未开放电子档案不得公开公布。 |  |  |  |  |  |
|  | 36.未开放电子档案提供利用，严格按权限进行审批，利用者及利用过程信息记录完整。 |  |  |  |  |  |
|  | 37.建立健全电子档案查阅利用制度、复制制度和审批制度。 |  |  |  |  |  |
|  | 38.能够防范网站、网页、发布信息资源删除和篡改。 |  |  |  |  |  |
|  | 39.公共交互性栏目（留言板、业务咨询等）具有用户注册信息和发布信息审计功能。 |  |  |  |  |  |
|  | 40.禁止外来人员在未经许可情况下使用档案管理系统。 |  |  |  |  |  |
| 七、数字化安全 |  |  |  |  |  |  |
| 数字化外包 场地管理 质量检验 人员培训 数据管理 | 41.数字化加工外包签订保密协议，明确安全责任、违约责任、质量要求、有效期等。 |  |  |  |  |  |
|  | 42.数字化加工场所建设面积达标准要求，配备消防系统，防盗报警系统、视频监控系统等安全防范基础设施。 |  |  |  |  |  |
|  | 43.数据验收出具接收报告，检测数据的安全可靠性、质量符合标准要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 44.数字化加工外包完成后，采取对服务公司所用设备和系统内档案内容清除，或进行载体收回等措施，避免档案信息非法留存。 |  |  |  |  |  |
|  | 45.涉密档案数字化由档案馆自行组织实施，严格按照规定进行操作。 |  |  |  |  |  |
|  | 46.加工完成数据纳入信息系统统一管理利用。 |  |  |  |  |  |
| 八、安全管理组织机制及应急预案 |  |  |  |  |  |  |
| 机构建立 制度建设 应急预案 应急训练 | 47.有年度档案信息安全专项经费。 |  |  |  |  |  |
|  | 48.建立信息安全管理机构，并有主管领导负责。 |  |  |  |  |  |
|  | 49.建立电子档案安全应急机制。有应急预案、应急措施和应急队伍。 |  |  |  |  |  |
|  | 50.每年至少进行一次档案安全应急演练。 |  |  |  |  |  |

注：申报单位应参照各项评估内容，根据实情自评，划 √号即表明该项具备风险控制措施，并在情况说明栏内填写所采取的方法、具备的设备及相关证明等；划×号表明不具备风险控制措施，对此项目需制定整改方案，并在情况说明栏内填写原因及存在的问题。